6#变电所低压侧增容设计与服务一体化

项目竞争性磋商文件

项目编号：

项目名称:    6#变电所低压侧增容设计与服务一体化项目

招 标 人: 江苏信息职业技术学院         （盖章）

招标代理机构:  江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 （盖章）

2020年11月

目  录

第一部分   投标须知前附表……………………………3

第二部分   投标人须知…………………………………4

第三部分   采购需求……………………………………12

第四部分   合同条款……………………………………16

第五部分    附件……………………………………… 18

第一部分. 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明： 项目名称：6#变电所低压侧增容设计与服务一体化项目 交货地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院6#变电所 招标内容：6#变电所低压侧增容设计、供货、安装、调试、和技术服务 交货期： 天 预算：约80万元 |
| 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 投标人资质：(1) 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；(2) 同时具备①电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上设计资质②([电力工程(2015新标准)三级](含)以上或者[建筑机电安装工程(2015新标准)二级](含)以上或者[输变电工程(2015新标准)三级](含)以上)及([承装类承装(修、试)电力设施许可证五级](含)以上或者[承试类承装(修、试)电力设施许可证五级](含)以上)；(3) 投标人须具有安全生产许可证；(4)拟派项目负责人须具备机电安装工程注册建造师二级及以上资质和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，在该公司注册满三个月；(5)不接受联合投标。 |
| 4 | 投标有效期：90天（日历日） |
| 5 | 投标文件：正本1份，副本2份 |
| 6 | 投标文件递交地点：无锡市西新街8号建设发展大厦18楼1809室 |
| 7 | 投标截止时间： 2020 年月日13:30 |
| 8 | 开标时间： 2020年月日13：30 开标地点：无锡市西新街8号建设发展大厦18楼1809室 |
| 9 | 本次招标下列费用由中标人承担： - 招标代理费； - 评委费 |
| 10 | 联 系 人： 张沁、华晓蓉 电 话： 82707727 传 真：82707727 |

第二部分. 投标人须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）磋商文件：

1．磋商文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2．投标人应向江苏智汇锡建工程项目管理有限公司购买文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

4．磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次招标投标使用。

# （三）磋商文件的解释：

1．投标人如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标人须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，联系方式详见投标人须知前附表第13项。

2．招标人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将按“投标人须知前附表”第6项规定的时间对投标人针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归招标人。

# （四）磋商文件的补充或修正：

1．投标截止时间五日前江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对磋商文件进行补充或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司书面通知投标人，并用书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，其作为磋商文件的一部分，与磋商文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件。

# （五）响应文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.关于资格的声明函（格式见附件）

3.证明文件：

- 资格证明文件

  - 投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件加盖公章；（投标时必须提交原件）

  - 投标人有效期内资质证书复印件加盖公章；（投标时必须提交原件）

  - 投标人须具有安全生产许可证书复印件并加盖公章；（投标时提供原件）

  - 项目负责人的机电安装工程专业注册建造师二级及以上资质证书和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件并加盖公章，在该公司注册满三个月；（投标时提供原件）

  - 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

  - 承诺书（格式见附件）。

（2）补充性文件

    - 企业简介和经营情况说明；

    - 投标人认为有必要提供的声明和文件。

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证书必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检(或换证)，则必须提供法定年检(或换证)单位出具的有效证明原件。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

4.报价一览表（格式见附件）

5.明细报价表（格式见附件）

6. 技术文件部分

（1）设计方案；

（2）项目实施进度计划；

（3）项目质量保证措施及创优计划；

（4）主要施工机械设备、劳动力配备及保证措施；

（5）安全保障措施；

(6) 文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；

（7） 服务及培训方案。

# （六）响应文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 响应文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 响应文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

  - 响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 响应文件统一采用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

  - 响应文件份数正本一份，副本二份，须各自装订成册，分别密封在标袋中，并在标袋密封处盖章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及“项目名称、招标人名称、投标人名称”。

  - 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

  - 投标费用自理。

# （七）无效响应文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 超过最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

# （八）评审程序、方法和标准：

  - 由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

  - 响应文件有关内容表不一致时的评判标准：

2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

  - 磋商开始工作程序

3.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 供应商是否按规定缴纳磋商保证金（必须按磋商文件规定出具磋商保证金收据）；

3.2.2 供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.3供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.4 供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

4.评审工作程序：

4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

4.1.1磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的暂定天数及人员要求等，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 比较与评价

4.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

4.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐二名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.2.5评标标准和主要因素：

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（1）投标报价                                     30分

①本项目采购人设最高限价，最高限价为80万元。投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；

②价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（2）技术文件 （58分）

1）设计方案；（15分）

根据设计方案是否满足本项目需求及方案的先进性、可行性、可靠性、安全性等进行评价。需提供设计方案图纸，无图纸不得分。

2）项目实施进度计划；（8分）

3）项目质量保证措施及创优计划；(8分)

4）主要施工机械设备、劳动力配备及保证措施；(7分)

5）安全保障措施；（7分）

6) 文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；（7分）

7) 服务及培训方案。(6分)

注：评委按照下列评分幅度进行评分：

90%≤优＜100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤差＜70%。取所有成员评分后的平均值。

（3）综合评价（12分）

1) 投标人具有ISO9001质量管理体系认证（有效期内）的得2分；投标人具有ISO14001环境管理体系认证（有效期内）的得2分；投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证（有效期内）的得2分。以上证书均须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。（6分）

（2）投标人2017年以来有与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同复印件加盖公章得2分，最高不超过6分。（6分）

技术标评委打分，取所有评标成员的平均值。

响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对磋商文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （九）确定成交供应商：

- 评标委员会根据磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按磋商文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标人。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在网上发布中标公告。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国招标投标法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均由招标人相关部门监督。

- 定标后，招标人将向中标人发出中标通知书。

- 未中标人的响应文件正本、中标投标人的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件退还各投标人。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，招标人不能支付的；

# 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照磋商文件和中标投标人的响应文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# （十二）签订、履行合同：

- 招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和中标投标人响应文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和中标投标人响应文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请相关管理部门作出相应处理。

第三部分．采购需求

一、清单

| # 项目名称 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- |
| # 华东疗养院能源计量一期、二期、三期维保项目 | # 项 | # 1 |

二、技术要求：

适用于0.4KV配电系统的要求及相关规范，提出了配电系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术响应。

1.使用条件

1.1 使用环境条件

1.1.1 安装地点：户内。

1.1.2 海拔高度：1000m 以下

1.1.3 环境气温：-20℃～+40℃

1.1.4 年平均相对湿度：77%

1.1.5 地震裂度：按 8°设防

2.适用的技术标准

高、低压开关设备符合以下国家和部颁标准，同时满足招标文件的技术要求。

2.1 GB1984《交流高压断路器》

2.2 GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

2.3 GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》

2.4 GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

2.5 GB3906-97《3-35KV 交流金属封闭开关设备》

2.6 DL/T-404-97《户内交流高压开关柜订货技术条件》

2.7 DL-402《交流高压断路器订货技术条件》

2.8 DL-486《交流高压隔离开关订货技术条件》

2.9 DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术导则》

2.10 DL/T593《户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术条件》

2.11 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

2.12 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》

2.13 GB11022《高压开关设备通用技术条件》

2.14 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

2.15 GBJ232《电气装置安装工程施工及验收规范》

2.16 DL/T620-97《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

2.17 SD334《高压带电显示装置技术条件》

2.18 IEC-298《 1KV 以上 52KV 及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》

2.19 IEC282-1《高压熔断器》

2.20 GB7251-2005《低压成套开关设备》

2.21 IEC439《低压成套开关设备和控制设备》

3.采用的设计文件

根据所供电路图报价，开关柜二次接线应以图纸为准。

4.2 低压开关设备规格及主要参数

4.2.1 主要技术规格

序号 项 目 规格及参数值

1 型号 GCK

2 主电路绝缘水平 工频 2500V(1 分钟)

3 额定工作电压 交流 400V

4 额定频率 50Hz

5 主母线额定电流 3200A

6 额定短时开断电流 50KA

7 额定短时耐受电流(IS) 50KA

8 额定峰值耐受电流 105KA

9 外形尺寸 H×W×D 2200×1000(600)×1000

4.2.2 结构特点

4.2.2.1 GCK 柜体采用专用型材拼装而成，柜体骨架、另部件及开孔尺寸按基本模数组合，所有结构均以螺钉紧固连接而成，具有重量轻、强度大的特点。柜体内由几部份组成，上端是主母线室，互感器室，前部分功能单元室为抽屉式。在检修开关时可将抽屉取出，也可将同类型的抽屉换上继续送电。防护等级不低于 IP30。各功能区互相隔离，保证运行安全可靠，防止事故电弧的扩大，主开关与门有机械联锁，保证人身安全和可靠供电。门板及仪表门板为粉末静电亚光喷涂。

4.2.2.2 GCK 柜体充分考虑到柜体运行中的散热问题。

4.2.2.3 柜内各种电气元件的布置合理，便于运行、维修人员进行检修和更换元件。

4.2.3 电气元件

框架断路器及塑壳断路器选用无锡新宏泰产品、仪表选用安科瑞产品，电流回路导线截面不小于 2.5㎡ ,控制回路的导线截面不得小于 1.5 ㎡。

4.2.4工厂试验

按有关国家标准对开关柜进行工厂试验并向用户提供完整的试验报告。提供给需方开关柜进行工厂试验的项目、试验标准及试验方法，供需方参考

4.2.5 开关柜出厂试验项目如下：

a. 辅助回路通电试验

b. 断路器操作及机械特性试验

c. 机械及电气联锁操作检查

d. 主回路工频耐压试验

e. 辅助回路工频耐压试验

f. 可移开部件操作检查

g. 加工工艺质量检查

h. 外观检查

i. 接地连续性试验

j. 功能单元互换性试验

k. 测量电气间隙、爬电距离和间隔距离

4.2.6 现场试验

开关柜的现场试验由需方在工程工地进行。现场试验按有关国家标准实施。现场试验方案由供方负责编制，交需方审查、确认，然后需方在供方人员的指导下实施。

三、货物需求要求

1、采购标的物售后服务要求：按照国家标准保修2年

2、采购标的物验收标准：(根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行制定，验收情况作为支付货款的依据。)

按采购文件和国家有关规定。

3、付款方式及说明：母线槽、电缆及设备进场后（提供经加盖甲方后勤处印章的材料已进场证明）支付至合同中标价的80%，验收合格并经结算审计后支付结算审定价的95%，余款（结算审定价的5%）待两年质保期满后付清。

第四部分．合同主要条款

甲方：江苏信息职业技术学院

乙方：

签订地点：无锡市

签订时间：

经邀请招标，江苏信息职业技术学院（以下简称“甲方”）和          公司（以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）；

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；甲方的招标文件、乙方的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同范围

合同范围与甲方发布的招标文件一致。

3.合同标的

合同标的与甲方发布的招标文件一致。

4.付款条件

本合同涉及的付款条件与甲方发布的招标文件一致。

5.合同有效期

本合同有效期为自2020年  月  日零时起至2020年  月  日二十四时止。

6.服务保证

（1）乙方提供的货物，应按照有关国家标准以及招标文件中的要求执行。

（2）其他在甲方的询价文件中要求的，乙方响应的服务承诺。

7.违约责任及其他

（1）本合同违约责任以甲方与乙方最终签署的保险文件为准。

（2）在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商无效，甲乙双方一致同意提交甲方所在地人民法院裁决。

8.合同生效及其他

（1）合同应在甲方、乙方二方签字后生效。

（2）本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执两份。

（3）如需修改或补充合同内容，应就甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

（4）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 甲方（章）：江苏信息职业技术学院 | 乙方（章）： |
| 法人代表或授权代表： | 法人代表或授权代表： |
| 地址：无锡市钱藕路1号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 邮编：214153 | 邮编： |

# 第五部分．附件（响应文件格式）

封面格式：

项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

响应文件内容：

年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封；

供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	          （签字或盖章）

日  期：    年    月   日

# （一）响应函（格式）：

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目    磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照磋商文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的投标，总报价见《报价一览表》。

二、我们愿意提供招标人在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）

2.关于资格的声明函（格式见附件）

3.证明文件：

- 资格证明文件

①投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

②投标人有效期内资质证书复印件加盖公章；

③投标人须具有安全生产许可证书复印件并加盖公章；

④项目负责人的机电安装工程专业注册建造师二级及以上资质证书和有效的《建

筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件并加盖公章，在该公司注册满三个月；

⑤投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

⑥投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时

必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

⑦承诺书（格式见附件）。

（2）补充性文件

① 企业简介和经营情况说明；

②投标人认为有必要提供的声明和文件。

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证书必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检(或换证)，则必须提供法定年检(或换证)单位出具的有效证明原件。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

4.报价一览表（格式见附件）

5.明细报价表（格式见附件）

6. 技术文件部分

（1）设计方案；

（2）项目实施进度计划；

（3）项目质量保证措施及创优计划；

（4）主要施工机械设备、劳动力配备及保证措施；

（5）安全保障措施；

(6) 文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；

（7） 服务及培训方案。

三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国招投标法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

九、我们愿意按磋商文件的规定交纳人民币元的投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。

十、如果我方被确定为中标人，我方愿意在签订合同时交纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

# （二）报价一览表

投标人名称（盖章）             单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6#变电所低压侧增容设计与服务一体化项目 |  |
|  | 合计 |  |
| 总投标大写： 小写： |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.供货期3. "三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 - （以上是主要承诺，供投标供应商参考，各投标供应商可根据自身情况作出其他承诺） |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （三）明细报价表（格式由投标人自拟）

明细报价表

投标人名称（盖章）

| 序号 | 名称 |  | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰拾万仟佰拾圆角分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。

投标人代表签字：日期：

# （四）承诺书

（供应商名称）在此承诺：

本公司对本项目承诺如下：

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

（五）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

：

我公司愿针对本次磋商进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商代表签字：

供应商公章：

日期：

（六）法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

（七）技术文件部分

1、总体设计方案；

2、项目实施进度计划；

3、项目质量保证措施及创优计划；

4、主要施工机械设备、劳动力配备及保证措施；

5、服务及培训方案。